II-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE

PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND

PÜÜDURI DEFINITSIOON

„JPR“-i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest.

Püüduri ülesehitus on järgmine: mudapüüdur koos vastava õlipüüduriga.

TÖÖPÕHIMÕTE

Nii sadevesi kui ka tööstuslik vesi (pesulatest, töökodadest jne.) sisaldavad õlijääkprodukte ning muid tahkeid osakesi (tolm, liiv ja teised tahked ained), mis esimeses faasis jõuavad mudapüüdurisse. Tänu spetsiaalselt konstrueeritud sisselaskele, suureneb läbivoolu kiirus ning sedimentatsiooni protsessi ajal toimub heitvees sisalduvate tahkete ainete eraldumine.

Järgmises faasis jõuab õlijääkproduktidega heitvesi õlipüüdurisse, kus flotatsiooni ajal (ehk suuremate õlijääkproduktide osakesed muutuvad tilkadeks ja tõusevad pinnale) toimub vastav separatsioon.

Sel moel saavutab puhastatud heitvesi järgmised parameetrid:

- Heljum <50 mg/l

- Süsivesinike sisaldus <100 mg/l (ilma vahekoalisaatorita õlipüüdurid), mis võimaldab heitvee juhtimist otse looduslikku keskkonda.

Heitvee väljavoolamine õlipüüdurist toimub automaatse sulguriga väljalaskeava kaudu - sulgurklapp ei lase õlil kanduda loodusliku keskkonda (kui õlikiht on saavutanud püüduris kriitilise taseme).

ÕLIPÜÜDURI VALIK

Tähtis on õige püüduri valimine konkreetse objekti jaoks. Püüdur peab olema piisavalt suur, kuna liiga väike läbivool teeb võimatuks õigete puhastusnäitajate saavutamise. Puhtmajanduslikel kaalutlustel ei tohi püüdur olla ka liiga suur.

Eraldatavate õlisaaduste tihedus, mille järgi toodetakse meie püüdureid  on 0,85 g/cm³ kohta.

Püüdurid on ehitatud normide EN 858 – 1: 2002 (U) ja DIN 1999 järgi. Püüduri õige valiku saame teha järgnevate näitajate põhjal:

- Sademed

- Tööstuslik vesi

- Õlitihedus

AUTOMAATSE SULGURI MÕISTE

Automaatne sulgurklapp on ohutusseade, mis hoiab ära õlijääkproduktide väljapääsemise püüdurist keskkonda – hoolduse puudumisel või juhusliku läbivoolu puhul.

Väljalaskeava põlv sulgub klapiga, mis on ühendatud vee erikaaluga tasakaalustatud ujukiga.

Ujuk langeb allapoole suureneva õlikihi korral. Kui on saavutatud maksimaalne õlijääkproduktide kogumise tase, siis välisava sulgub.

ÕLIPÜÜDUR MUDAPÜÜDURIGA

OIL SII

Õlipüüdur OIL SII hoiab kinni sadevees või tööstuslikus vees sisalduvaid õli-jääkprodukte ja tahkeid aineid.

Iga püüdur omab teatud maksimaalset läbivoolu, mida see on võimeline vastu võtma.

Mudel OIL SII on varustatud mudapüüduriga, mis on läbivoolust 100 korda suurema mahuga (väike settekogus – mudapüüdur 1. KLASS). Õlipüüduril puudub vahekoalisaator.

Õlijääkproduktide reduktsioon <100 mg/l õlide konsentratsiooni sisenemisel kuni 0,85 g/cm3, heljum <50 mg/l

Püüdur on valmistatud kõrge tihedusega polüetüleenist.

Püüdur on varustatud järgmiste osadega:

- mudapüüdur

- sisselaskeava põlv

- automaatne sulgur

- tuulutus

proovivõtmise ava

Hoolduskaevud:

- Hoolduskaev 560 mm; plastkaas 560 mm (paigaldus haljasalale)

- Hoolduskaev 560 mm; teeninduspüstik 500 mm (sõiduteealune paigaldus)

- Teeninduspüstiku kõrgused vahemikus 500 – 2000 mm

ÕLIPÜÜDUR: OIL SII

| Kood | Vooluhulk l/s | Õli-püüduri maht | Muda-püüduri maht | L | P | H | E | S | Dn | Kaal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OIL SII | 3,0 | 300 | 350 | 1470 | 980 | 1090 | 735 | 715 | 110/160 | 65 |

PÜÜDURI KONTROLL

- kaante ja luukide ülevaatus

- sisse- ja väljalaskeavade ülevaatus

PÜÜDURI TÜHJENDAMINE

- õlijääkproduktide eemaldamine

- liiva ja muda eemaldamine mudapüüdurist

- püüduri sisemuse puhastamine ja kontroll

- ujuki puhastamine

ÕLIPÜÜDURI HOOLDUS

Ülevaatus ja hooldustööd peaksid olema järgmised:

- tühjendamise sagedus sõltub peamiselt ümbertöödeldava heitvee kvaliteedist;

- mudapüüdurit tuleb tühjendada regulaarselt – vähemalt 3 korda aastas;

- kui pole olnud juhuslikku süsivesinike läbivoolu, peab õlipüüdurit tühjendama kord aastas;

- iga kord peale püüduri tühjendamist, tuleb täita see uuesti veega;

- kui mudel on varustatud vahekoalisaatoriga, on soovitatav ka koalisaatori filtrite kontroll – hooldaja peab aeg-ajalt filtri välja võtma ja selle veega puhtaks pesema.

Ujukiga reguleeritud äravoolu automaatse sulguri kontroll. Süstemaatiline ujuki hoolduse puudumine võib viia püüduri heitvee voolu täieliku sulgumiseni - see võib juhtuda kasutaja jaoks kõige ebasobivamal hetkel. Sellist tüüpi avariisid ei saa ette näha, sellepärast on ka äärmiselt tähtis regulaarne kontroll. Puhastamata ujukil võib suureneda oma erikaal, mille tulemusel muutub püüduri äravool kinniseks.

ÕLIPÜÜDURI PAIGALDUS

PAIGALDUS SUUREL SÜGAVUSEL üle 700mm

- Seade tuleb kaevata maasse etteantud parameetrite järgi.

- Seade tuleb paigaldada horisontaalselt stabiliseeritud süvendi põhja (liivapadi).

- Ülejäänud vaba ruum, vähemalt 400 mm (mahuti kaugus kaeviku seinast) tuleb täita tihendatud 200 mm  liivakihtide kaupa (õlipüüduri peab samaaegselt  täitma veega).

- Sissevool ja väljavool ühendada.

- Ühendada ventilatsioon.

- Õlipüüduri peale paigaldatakse või valatakse betoonist armeeritud koormuste ühtlustusplaat

- Ühtlustusplaadi ja õlipüüduri vahele peab jääma 200 mm tihendatud liivakiht

- Koormuste ühtlustusplaat peab ulatuma 500 mm üle õlipüüduri  mõõtmete

- Ühtlustusplaadi paksus peab olema 250 mm

- Reguleerida hoolduskaevu kõrgused sõltuvalt maapinna tasemest.

- Kontrollsedme paigaldamisel  tuleb õlipüüduri hoolduskaevu viia kaablikaitse toru 25 mm (sügavusega 400 mm) ja asetada andur õigele kõrgudele.

Kõrge pinnavee korral tuleb õlipüüduri ankurdada armeeritud betoonist alusplaadile.

- Betoonist alusplaat peab olema 200 mm paks ja laius 300 mm õlipüüduri läbimõõdust suurem (alusplaadi ja õlipüüduri vahele peab jääma 200 mm liivakiht).

Märkus: Soovituslik oleks ümber õlipüüduri paigaldada tsemendi-liivasegu (vt. paigaldus kõrge pinnavee taseme korral).

SÕIDUTEEALUNE PAIGALDUS

- Seade tuleb kaevata maasse etteantud parameetrite järgi.

- Seade tuleb paigaldada horisontaalselt stabiliseeritud süvendi põhja (liivapadi).

- Ülejäänud vaba ruum, vähemalt 400 mm (õlipüüduri kaugus kaeviku seinast) tuleb täita tihendatud 200 mm  liivakihtide kaupa (õlipüüduri peab samaaegselt  täitma veega).

- Sissevool ja väljavool ühendada .

- Ühendada ventilatsioon.

- Õlipüüduri peale paigaldatakse või valatakse betoonist armeeritud koormuste ühtlustusplaat

- Ühtlustusplaadi ja õlipüüduri vahele peab jääma 200 mm tihendatud liivakiht

- Koormuste ühtlustusplaat peab ulatuma 500 mm üle õlipüüduri  mõõtmete

- Ühtlustusplaadi paksus peab olema 250 mm

- Reguleerida hoolduskaevu kõrgused sõltuvalt maapinna tasemest.

- Kontrollsedme paigaldamisel  tuleb õlipüüduri hoolduskaevu viia kaablikaitse toru 25 mm (sügavusega 400 mm) ja asetada andur õigele kõrgudele.

Kõrge pinnavee korral tuleb õlipüüdur ankurdada armeeritud betoonist alusplaadile.

- Betoonist alusplaat peab olema 200 mm paks ja laius 300 mm õlipüüduri läbimõõdust suurem (alusplaadi ja õlipüüduri vahele peab jääma 200 mm liivakiht)

Märkus: Soovituslik oleks ümber õlipüüduri paigaldada tsemendi-liivasegu (vt.paigaldus kõrge pinnavee taseme korral).

ÕLIPÜÜDURI PAIGALDAMINE KÕRGE PINNAVEETASEME KORRAL

Kui õlipüüdur paigaldatakse kõrge pinnaveetasemega alale, tuleb süvendi põhja asetada betoonplaat.

- Õlipüüdur paigaldatakse 200 mm liiva ja tsemendi kihile. Süvendi seina ja õlipüüduri vahe peab olema vähemalt 400mm, mis tuleb täita 500mm liiva ja tsemendi kihtide kaupa (liiva ja tsemendi segu 40 kg tsementi 1m3 liiva kohta) – terade suurus 3-6 mm. Kohustuslik on õlipüüduri montaazi ajal täita veega.

Märkus:

- Liiva ja tsemendi segu tuleb laotada ümber õlipüüduri 500mm kihtidena.

- Iga kihti tuleb veega niisutada ja järgmine kiht laotada.

- Betoonist alusplaat peab olema 200 mm paks ja laius 300 mm õlipüüduri läbimõõdust suurem (alusplaadi ja püüduri vahele peab jääma 200 mm liivakiht).

- Ankurdusrihmade arv määratakse kindlaks järgmiselt: 1 rihm õlipüüduri iga 5 m3 kohta.

Kontakt:

Keskkond & Partnerid OÜ

Vasara 50

50113 Tartu

tel +372 7330 350

http://www.mahutid.ee

info@mahutid.ee