Sissejuhatus – rasvainete püüdurid

Rasvainete ja tärklise püüdurite kasutamine: rasvapüüduri põhieesmärk on püüda kinni kõik tahked osakesed, taimsed ja loomsed rasvad. Seade on mõeldud hotellidest, kiirtoidurestoranidest, restoranidest, toitlustuskohtadest, tööstuslikest ja eratapamajadest, toiduainete töötlemisettevõtetest jne pärit tehnoloogilise reovee puhastamiseks.

Tööpõhimõte: rasvapüüdurites kasutatakse gravitatsiooni voolu põhimõtet, mis püüab veest kergemad rasvad. Rasvad kogunevad reovee pinnale – mahuti ülemisse ossa. Väga rasvast tehnoloogilist reovett ei tohiks juhtida otse kanalisatsioonisüsteemi, sest see põhjustab mitmeid bioloogiliste reoveepuhastite toimimisega seotud probleeme ja suurendab kanalisatsioonivõrgu hoolduskulusid. Selleks et minimeerida taimsete ja loomsete rasvade otse kanalisatsiooni juhtimise tagajärgi (ummistus, reovee gaaside emissioon, suurenenud hapnikutarbimine bioloogilistes reoveepuhastites), on reovee rasvast puhastamine võimalikult rasvaga saastumise allika lähedal hädavajalik. Rasvapüüdurid paigaldatakse tehnoloogiliste reovete väljavoolu juurde, kus on taimsete ja loomsete rasvade kõige suurem kontsentratsioon.

Standardites DIN 4040 ja PN EN 1825, mille järgi meie rasvapüüdurid on projekteeritud, eristatakse nelja peamist kriteeriumit, mis võimaldavad valida õige seadme:

- päevane maksimaalne reovee kogus

- reovee temperatuur

- reovee rasvasisaldus

- puhastusainete sisaldus reovees

Püüduri voolu õige kogus määratakse järgmise valemiga:

Q = P × Wt × Wg × Wd

kus:

P – päevane maksimaalne reovee kogus

Wt – temperatuuri koefitsient

Wg – reovee rasvatiheduse koefitsient

Wd – puhastusainete koefitsient

Wt = 1 – reovee puhul, mille temperatuur on alla 60 °C

Wt = 1,3 – reovee puhul, mille temperatuur on üle 60 °C

Restoranide, tapamajade, lihunikupoodide ja muude sarnaste asutuste heitvete puhul eeldatakse, et rasva kontsentratsioon reovees on alla 0,94 g/cm³. Sel juhul: Wg = 1

Mõne rasvatüübi puhul, nt õlisemad rasvad, mille tihedus ületab 0,94 g/cm³, tuleks lähtuda väärtusest Wg = 1,3.
Kasutades lisa-pesuaineid ja teisi puhastusvahendeid, mis takistavad püüduri tööd, tuleks lähtuda väärtusest Wd = 1,3

Kuidas arvutada „P”: masina valik paigalduse tüübi ja suuruse järgi

Maksimaalse päevase voolukoguse „P” saab arvutada järgmise valemiga:

Q1 × T

P = ---------------

t × 3600

kus:

Q1 – keskmine päevane reovee kogus

T – tunnise diferentsi koefitsient

t – paigaldise keskmine tööaeg

Erinevate tootmis- ja toiduettevõtete koefitsient „T” on järgmine:

T – 	hotell								– 5

T – 	restoran							– 8

T – 	söökla								– 20

T –	haigla								– 13

T –	väike lihatöötlemisettevõte, kuni 5 LU nädalas		– 30

T –	keskmine lihatöötlemisettevõte, kuni 10 LU nädalas	– 35

T –	suur lihatöötlemisettevõte, kuni 40 LU nädalas		– 40

1 LU = 1 härja / 2,5 sea töötlemine

Q1 – tuleks eeldada veetarbimise tegelike mõõtmiste põhjal, aga kui see on võimatu, siis tootja antud juhiste kohaselt.

Toitlustusettevõtete korral lähtutakse seejuures järgmisest valemist:

Q1 = G × Zw

kus:

G – ühe päeva jooksul valmistatud soojade toitude arv

Zw – vee tarbimine liitrites ühe söögikorra valmistamiseks

Zw – 	hotell				– 80 l

Zw – 	restoran			– 50 l

Zw – 	söökla				– 10 l

Zw – 	haigla				– 20 l

Lihatöötlusettevõtete puhul lähtutakse järgmisest valemist:

Q1 = G1 × Zw1

kus:

G1 – vorstitoodete päevane toodang kilogrammides

Zw1 – vee tarbimine liitrites ühe kilo toote valmistamiseks

„Zw1” erineva suurusega ettevõtete puhul võetakse aluseks järgmised reeglid:

Zw1 – 	väike lihatöötlemisettevõte, kuni 5 LU nädalas		– 20

Zw1 – 	keskmine lihatöötlemisettevõte, kuni 10 LU nädalas	– 15

Zw1 – 	suur lihatöötlemisettevõte, kuni 40 LU nädalas		– 10

Paigaldus

Püüdurid tarnitakse ehitusplatsile kompleksseadmetena. Nende paigaldus sisaldab järgmist:

- püüduri paigaldamine ettevalmistatud kohta;

- püüduri torude ühendamine vihmavee või tööstusliku kanalisatsiooni torudega;

- püüduri põhjalik katmine liivaga.

Paigaldamise üksikasjalikud juhised on lisatud kasutus- ja hooldusjuhendile.

Püüdurite hooldus

Hooldus põhineb masina tühjendamises sinna sadestunud jäätmetest ja püüduri sisemuse puhastamises. Puhastuse sagedus sõltub jäätmete ladestumise kiirusest. See peaks toimuma alati siis, kui settinud jäätmed täidavad poole mahutist või pärast seda, kui 4/5 maksimaalsest õlide retentsioonivõimsusest on ammendunud, kuid mitte harvem kui kord aastas. Pärast puhastamist tuleb püüdur täita veega ja ujukklapp tööasendisse seada.

Rasvainete ja tärklise püüdurid imiklapiga
Imiklapiga püüdurite andmed

| Varustus | Mudel |
| --- | --- |
|  | FAT Z | FAT SZ | FAT KZ | FAT SKZ | FAT SPZ |
| Eralduskamber | X | X | X | X | X |
| Mudaeralduskamber |  | X |  | X | X |
| Pumba kamber |  |  |  |  | X |
| Eelfilter | X | X | X | X | X |
| Möödavool (sisemine) |  |  | X | X |  |
| Ventilatsioon | X | X | X | X | X |

Imiklapita püüdurite andmed

| Varustus | Mudel |
| --- | --- |
|  | FAT | FAT S | FAT K | FAT SK | FAT SP |
| Eralduskamber | X | X | X | X | X |
| Mudaeralduskamber |  | X |  | X | X |
| Pumba kamber |  |  |  |  | X |
| Eelfilter | X | X | X | X | X |
| Möödavool (sisemine) |  |  | X | X |  |
| Ventilatsioon | X | X | X | X | X |

Rasvapüüduri tüüp: FAT

Varustus:

- eralduskamber

- ventilatsioon

| Tüüp | Vool l/s | V püüdur l | L mm | W mm | H mm | Ø mm | H1 mm | H2 mm | Kaal | Mahuti tüüp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FAT 3 | 3 | 300 | 1440 | 1000 | 1 100 | 110 | 900 | 870 | 65 | A |
| FAT 4 | 4 | 400 | 1440 | 1000 | 1 100 | 160 | 860 | 830 | 65 | A |
| FAT 6 | 6 | 600 | 1440 | 1000 | 1 100 | 160 | 860 | 830 | 65 | A |
| FAT 8 | 8 | 800 | 1440 | 1000 | 1 100 | 160 | 860 | 830 | 65 | A |
| FAT 10 | 10 | 1000 | 2050 | 1000 | 1 100 | 160 | 860 | 830 | 105 | B |
| FAT 15 | 15 | 1500 | 2050 | 1000 | 1 100 | 200 | 840 | 810 | 105 | B |
| FAT 20 | 20 | 2000 | 3370 | 1000 | 1 100 | 200 | 840 | 800 | 170 | G |
| FAT 25 | 25 | 2500 | 4080 | 1000 | 1 100 | 250 | 790 | 750 | 195 | D |
| FAT 30 | 30 | 3000 | 5300 | 1000 | 1 100 | 250 | 790 | 750 | 275 | H |